Universelles Eingangsmodul UIM

Schnittstellemodul des VARIODYN® D1 Beschallungs-

systems zur Anbindung von bis zu 2 analogen

Audioeingangsquellen sowie bis zu 2 analogen

Audioausgängen (CD-Player, analoge Sprechstellen)

Die Audioeingänge sind sowohl asymmetrisch auf

Chinch – Buchsen als auch symmetrisch (XLR-f) verfügbar

Die Audioausgänge sind sowohl asymmetrisch auf

Chinch – Buchsen als auch symmetrisch (XLR-m) verfügbar

A/D Wandler: 24 bit

D/A Wandler: 24 bit

48 interne Kontakte, diese können per

Softwarekonfiguration in beliebiger Aufteilung

als potentialbezogene Eingangskontakte und/oder

Ausgangskontakte festgelegt werden. Diese dienen z.B. der

Ansteuerung von Gefahrenmeldesystemen oder gesteuerten

Geräten wie Blitzlampen oder Sirenen bzw. der externen Steuerung

z.B. durch Brandmeldeanlagen oder USVs (Notstrombetrieb)

Anschluss an VARIODYN® D1 per DAL (Digital Audio Link –

AES/EBU Ein- und Ausgangssignal, Steuerdaten sowie

24 V Versorgungsspannung)

Stromversorgung über DAL

Bauform 19", Höhe 1HE

Einbaubar in 19"-Schrank

Anschlüsse

• 2 analoge Audioeingänge (XLR und RCA)

• 2 analoge Audioausgänge (XLR und RCA)

• bis zu 48 potentialbezogene Eingangskontakte

• bis zu 48 potentialbezogene Ausgangskontakte

• 1 DAL Anschluss zu Digitalem Ausgangsmodul

(Digital Audio Link - AES/EBU Ein- und Aus-

gangssignal, Steuerdaten sowie 24 V Versorgungsspannung)

Anzeigen

• 2 LEDs für den Betriebszustand des Geräts:

Betrieb, Fehler

• 4 LEDs zur Signalisierung der angeschlossenen Audioeingänge/Audioausgänge

EN 54-16 zugelassen, CPD-Nummer 0786-CPD-20997

VdS zugelassen, VdS Nummer G210122

Fabrikat: AV Digital

Typ: UIM