Digitale Feuerwehrsprechstelle DCSF12

Volldigitale Sprechstelle mit Handmikrofon mit eingebautem Lautsprecher für Abhör- und Vorhör-Zwecke sowie für Gegensprechbetrieb.

Permanente akustische Überwachung der Mikrofonkapsel gem. EN 60849.

Durch akustische Überwachung wird nicht nur die Schwingspule,

sondern auch die Kapsel auf Funktion überprüft.

Die Überwachung muss unhörbar sein.

12 frei programmierbare und beschriftbare Tasten.

13 integrierte und frei programmierbare LED Anzeigeelemente,

davon 1 kombinierte Betriebs- und Fehleranzeige.

Digitale Übertragung von Steuersignalen und Audiosignalen

(betrifft alle akustischen Signale von und zur Sprechstelle)

per DAL Link: AES/EBU, Steuerdaten und 24 V Versorgungsspannung.

A/D und D/A Wandlung: 24 Bit

Abtastrate: 48 kHz

Die Sprechstelle wird an einen DAL-Port des DOM im

VARIODYN® D1 Systems in sternförmiger Topologie

per CAT 5 – Kabel und RJ45-Buchse (Abstand bis zu 300 Meter)

bzw. per E30 Brandmeldekabel (Abstand bis zu 200 Meter) angeschlossen.

Optionale LWL – Anbindung für Strecken bis zu 2000 Metern.

Die Stromversorgung erfolgt von den DOM per DAL Link.

Integrierte RJ12-Buchse zur Verbindung mit bis zu 6 weiteren

Modulen aus dem Sprechstellensystem VARIODYN® DCS

per Daisy Chain. Die Gesamtzahl der verfügbaren Tasten / LEDs lässt sich dadurch auf 120 steigern.

Geliefert in Tischeinbausatz.

Optional erhältliche transparente Tastenabdeckung, um vor

unbeabsichtigtem Tastendruck z.B. von Alarmierungstasten zu schützen.

3m langes CAT5-Standard-Anschlusskabel für Kupferverkabelung

im Lieferumfang enthalten.

Entspricht den Forderungen der IEC EN 60849 / VDE 0828 / BS 7443.

EN 54-16 zugelassen, CPD-Nummer 0786-CPD-20997

VdS zugelassen, VdS Nummer G210122

Fabrikat: AV Digital

Typ: DCSF12

Digitale Feuerwehrsprechstelle DCSF1

Volldigitale Sprechstelle mit Handmikrofon mit eingebautem Lautsprecher für Abhör – und Vorhör-Zwecke sowie für Gegensprechbetrieb.

Permanente  akustische Überwachung der Mikrofonkapsel gem. EN 60849.

Durch akustische Überwachung wird nicht nur die Schwingspule,

sondern auch die Kapsel auf Funktion überprüft.

Die Überwachung muss unhörbar sein.

1 frei programmierbare und beschriftbare Taste.

2 integrierte und frei programmierbare LED Anzeigeelemente,

davon 1 kombinierte Betriebs- und Fehleranzeige.

Digitale Übertragung von Steuersignalen und Audiosignalen

(betrifft alle akustischen Signale von und zur Sprechstelle)

per DAL Link: AES/EBU, Steuerdaten und 24 V Versorgungsspannung.

A/D und D/A Wandlung: 24 Bit

Abtastrate: 48 kHz

Die Sprechstelle wird an einen DAL-Port des DOM im

VARIODYN® D1 System in sternförmiger Topologie

per CAT 5 – Kabel und RJ45-Buchse (Abstand bis zu 300 Meter)

bzw. per E30 Brandmeldekabel (Abstand bis zu 200 Meter) angeschlossen.

Optionale LWL – Anbindung für Strecken bis zu 2000 Metern.

Die Stromversorgung erfolgt von den DOM per DAL Link.

Integrierte RJ12-Buchse zur Verbindung mit bis zu 6 weiteren

Modulen aus dem Sprechstellensystem VARIODYN® DCS

per Daisy Chain.

Geliefert in Tischeinbausatz.

Optional erhältliche transparente Tastenabdeckung, um vor

unbeabsichtigtem Tastendruck z.B. von Alarmierungstasten

zu schützen.

Optionale Erweiterung der Sprechstelle durch digitale Tastenmodule, die

Gesamtzahl der verfügbaren Tasten / LEDs lässt sich dadurch auf 120

steigern.

3m langes CAT5-Standard-Anschlusskabel für Kupferverkabelung

im Lieferumfang enthalten.

Entspricht den Forderungen der IEC EN 60849 / VDE 0828 / BS 7443.

EN 54-16 zugelassen, CPD-Nummer 0786-CPD-20997

VdS zugelassen, VdS Nummer G210122

Fabrikat: AV Digital

Typ: DCSF1