## Digitale Sprechstelle DCS 15

Volldigitale Sprechstelle mit Elektret-Mikrofon (Nieren-

Charakteristik) auf flexiblem 300mm langen Schwanenhals.

Integrierter breitbandiger Lautsprecher für Abhör- und Vorhör-

Zwecke sowie für Gegensprechbetrieb.

Die Kommunikation zwischen den Sprechstellen ist als Interkomm-

funktionalität ausgebildet.

Permanente  akustische Überwachung der Mikrofonkapsel gem. EN 60849.

Durch akustische Überwachung wird nicht nur die Schwingspule,

sondern auch die Kapsel auf Funktion überprüft.

Die Überwachung muss unhörbar sein.

12 frei programmierbare und beschriftbare Tasten.

13 integrierte und frei programmierbare LED Anzeigeelemente,

davon 1 kombinierte Betriebs- und Fehleranzeige.

Digitale Übertragung von Steuersignalen und Audiosignalen

(betrifft alle akustischen Signale von und zur Sprechstelle)

per DAL Link: AES/EBU, Steuerdaten und 24 V Versorgungs-

spannung

A/D und D/A Wandlung: 24 Bit

Abtastrate: 48 kHz

Die Sprechstelle wird an einen DAL-Port des DOM im

VARIODYN® D1 System in sternförmiger Topologie

per CAT 5 – Kabel und RJ45-Buchse (Abstand bis zu 300 Meter)

bzw. per E30 Brandmeldekabel (Abstand bis zu 200 Meter) ange-

schlossen.

Optionale LWL – Anbindung für Strecken bis zu 2000 Metern

Die Stromversorgung erfolgt von den DOM per DAL Link.

Integrierte RJ12-Buchse zur Verbindung mit bis zu 6 weiteren

Modulen aus dem Sprechstellensystem VARIODYN® DCS

per Daisy Chain.

Bis zu 4000 Sprechstellen sind im Gesamtsystem vernetzbar.

Integrierter Audio-Eingang mit 2 Cinch-Buchsen an der

Sprechstelle zum Anschluss eines externen Zuspielers

(Mono) zur Gewährleistung einer Einspielung außerhalb

der Zentrale.

Audio-Ausgang (Mono) mit 2 Cinch- Buchsen.

Lieferbar in stabilem Tischgehäuse

Optional einbaubar mittels erhältlichem Tischeinbausatz

Optional erhältliche transparente Tastenabdeckung, um vor

unbeabsichtigtem Tastendruck z.B. von Alarmierungstasten

zu schützen.

Optionale Erweiterung der Sprechstelle durch digitale Tastenmodule, die

Gesamtzahl der verfügbaren Tasten / LEDs lässt sich dadurch auf 120

steigern.

3m langes CAT5-Standard-Anschlusskabel für Kupferverkabelung

im Lieferumfang enthalten.

Entspricht den Forderungen der IEC EN 60849 / VDE 0828 /

BS 7443.

EN 54-16 zugelassen, CPD-Nummer 0786-CPD-20997

VdS zugelassen, VdS Nummer G210122

Fabrikat: AV Digital

Typ: DCS15

## Digitale Sprechstelle DCS 2

Volldigitale Sprechstelle mit Elektret-Mikrofon (nieren-

Charakteristik) auf flexiblem 300mm langen Schwanenhals.

Integrierter breitbandiger Lautsprecher für Abhör- und Vorhör-

Zwecke sowie für Gegensprechbetrieb.

Die Kommunikation zwischen den Sprechstellen ist als Interkomm-

Funktionalität ausgebildet

Permanente  akustische Überwachung der Mikrofonkapsel gem. EN 60849.

Durch akustische Überwachung wird nicht nur die Schwingspule,

sondern auch die Kapsel auf Funktion überprüft.

Die Überwachung muss unhörbar sein.

1 frei programmierbare und beschriftbare Taste.

2 integrierte und frei programmierbare LED Anzeigeelemente,

davon 1 kombinierte Betriebs- und Fehleranzeige.

Digitale Übertragung von Steuersignalen und Audiosignalen

(betrifft alle akustischen Signale von und zur Sprechstelle)

per DAL Link: AES/EBU, Steuerdaten und 24 V Versorgungs-

spannung

A/D und D/A Wandlung: 24 Bit

Abtastrate: 48 kHz

Die Sprechstelle wird an einen DAL-Port des DOM im

VARIODYN® D1 System in sternförmiger Topologie

per CAT 5 – Kabel und RJ45-Buchse (Abstand bis zu 300 Meter)

bzw. per E30 Brandmeldekabel (Abstand bis zu 200 Meter) ange-

schlossen.

Optionale LWL – Anbindung für Strecken bis zu 2000 Metern

Die Stromversorgung erfolgt von den DOM per DAL Link.

Integrierte RJ12-Buchse zur Verbindung mit bis zu 6 weiteren

Modulen aus dem Sprechstellensystem VARIODYN® DCS

per Daisy Chain.

Bis zu 4000 Sprechstellen sind im Gesamtsystem vernetzbar.

Integrierter Audio-Eingang mit 2 Cinch-Buchsen an der

Sprechstelle zum Anschluss eines externen Zuspielers

(Mono) zur Gewährleistung einer Einspielung außerhalb

der Zentrale.

Audio-Ausgang (Mono) mit 2 Cinch- Buchsen.

Lieferbar in stabilem Tischgehäuse

Optional einbaubar mittels erhältlichem Tischeinbausatz

Optional erhältliche transparente Tastenabdeckung, um vor

unbeabsichtigtem Tastendruck z.B. von Alarmierungstasten

zu schützen.

Optionale Erweiterung der Sprechstelle durch digitale Tastenmodule, die

Gesamtzahl der verfügbaren Tasten / LEDs lässt sich dadurch auf 120

steigern.

3m langes CAT5-Standard-Anschlusskabel für Kupferverkabelung

im Lieferumfang enthalten.

Entspricht den Forderungen der IEC EN 60849 / VDE 0828 /

BS 7443.

EN 54-16 zugelassen, CPD-Nummer 0786-CPD-20997

VdS zugelassen, VdS Nummer G210122

Fabrikat: AV Digital

Typ: DCS2

## Digitales Tastenmodul DKM 18

Tastenerweiterungsmodul für digitale Sprechstellen

aus dem VARIODYN® DCS-Programm.

Erlaubt eine Erweiterung um 18 beliebig programmierbare und

beschriftbare Tasten und 18 LED - Anzeigeelemente.

Digitale Übertragung von Steuersignalen zur Sprechstelle.

Das Tastenmodul wird durch die Sprechstelle mit 24 VDC

mitversorgt.

RJ12-Verbindungskabel zum Anschluss an Sprechstelle

oder weiteres Modul aus dem DCS-System im Liefer-

umfang enthalten.

Lieferbar in stabilem Tischgehäuse

Optional einbaubar mittels erhältlichem Tischeinbausatz

Optional erhältliche transparente Tastenabdeckung, um vor

unbeabsichtigtem Tastendruck z.B. von Alarmierungstasten

zu schützen.

Entspricht den Forderungen der IEC EN 60849 / VDE 0828 / BS 7443.

EN 54-16 zugelassen, CPD-Nummer 0796-CPD-20997

VdS zugelassen, VdS Nummer G210122

Fabrikat: AV Digital

Typ: DKM18

## Wandanschlussdose WOB-AB

Wandanschlussdose mit RJ45-Buchsen sowie klemmbaren Anschlüssen für Kabelinstallation

geeignet zum Anschluss einer digitalen Sprechstelle aus dem VARIODYN® D1-System.

Fabrikat: AV Digital

Typ: WOB-AB