#### Leistungsverstärker 4x125W/100V; Klasse D, 24V DC

Leistungsverstärker der Klasse D mit hohem Wirkungsgrad und integrierter                              Akkuladeeinrichtung bzw. Notstromversorgung für SAA Kompaktsystem.

Kompatibel und gesteuert von dem VARIODYN® D1 Systemmodul DOM und Comprio.

Der Leistungsverstärker muß die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- Konform mit der Norm EN54 – 16

- Geeignet für Anlagen nach VDE 0833-4 oder EN 60849 bzw. VDE 0828

- Klasse D Technologie, Wirkungsgrad >= 80%

- Konfigurierbar für 4 x 125W oder 2 x 250W Betrieb

- Selbstüberwachung und Selbsttest durch Mikrocontroller

- Geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung

- Sanftes runterregeln in 3dB Schritten bei Überlastung

- Eingebauter Lüfter mit temperaturgesteuerter Drehzahlregelung, 
   mit einem Luftstrom von der Gerätefront- zur Rückseite

- LED-Statusanzeigen pro Kanal

- LED-Statusanzeige für Sammelmeldungen

- Spannungsversorgung über 230V AC und 24V DC (Notstrom)

- Intergrierte Akkuladeeinrichtung nach EN54-4 zur Ladung von Akkumulatoren

bis zu einer Kapazität von 65 Ah (2 x 12V / 65 Ah), zur Notstromversorgung des

Verstärkers und externer Komponenten

- Steckverbindung passend zu VARIODYN® D1 Systemmodul DOM

- Symmetrische Audioeingänge und Steuerung über Cat-5 Kabel mit RJ45 Stecker

- 100V-Ausgänge über vorkonfektioniertes Systemkabel , verriegelbar

- Galvanische Trennung der einzelnen Verstärkerkanäle

- Einer der 4 Verstärkerkanäle kann als Havariekanal genutzt werden

- CAN Bus Schnittstelle für Servicefunktionalitäten

Technische Daten

Technologie	Klasse D, 100V Ausgänge

Ausgangsleistung (bei 230V Netzspannung)	4 x 125W

Ausgangsleistung (bei 24V DC Notstromversorgung)	4 x 125W

Netzspannung	230V AC 50 / 60Hz +10% to -15%

Notstromversorgung	21,5V DC bis 28,5V DC

Frequenzgang	50Hz bis 22KHz ± 3dB

Klirrfaktor	< 0,3% bei 1kHz Sinus

Signal Rauschabstand	90dB (A - bewertet)

Kanaltrennung	> 75dB

Wirkungsgrad bei maximaler Leistung	> 80%

Farbe	RAL 7016 (Variodyn D1 Design)

Umgebungstemperatur	-5 °C bis 55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit	bis 93% (ohne Betauung)

Abmessungen in mm (H x B x T)	44 Höhe x 483 Breite x 402 Tiefe (1 HE, 19”)

Fabrikat: AV Digital

Bezeichnung: VARIODYN® D1

Typ: 4XD125

#### Zentrale Steuereinheit für Sprachalarmsystem (Stand alone)

Zentrale Steuereinheit eines Sprachalarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit den  Vierkanalverstärker 4XD125B ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, kleinere Hotels, usw. Für Sprachalarmsysteme gemäß DIN VDE 0833-4 und Elektroakustische Notfallwarnsysteme gemäß EN 60849.

Alle Leistungsverstärker werden permanent überwacht. Im Falle eines fehlerhaften Leistungsverstärkers kann ein Havarieverstärker diesen dynamisch ersetzten. Die Umschaltung erfolgt automatisch über die zentrale Steuereinheit.

Die Lautsprecherleitungen werden permanent auf Kurzschluss, Erdschluss, Unterbrechung sowie Impedanzabweichung überwacht. Fehlerhafte Lautsprecherzonen werden rückwirkungsfrei getrennt.

Die zentrale Steuereinheit  enthält Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale (Fluchtalarm, Entwarnsignal) und Aufmerksamkeitssignale (Gong) genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind ebenfalls verfugbar. Alle Störungen werden innerhalb von wenigen Sekunden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert. Für Spezialanwendungen wie z.B. Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden.

Die zentrale Steuereinheit  ist mit 4 unabhängigen Verstärkerkanälen ausgestattet, um insgesamt 8 Lautsprecherzonen oder 4 Lautsprecherringe in zu betreiben. Es besteht auch die Möglichkeit an einer zentralen Steuereinheit Stich- und Ringleitungstechnik zu mischen.

Leistungsmerkmale

- Zulassung nach EN 54-16 angemeldet

- Konform zu DIN VDE 0833-4

- Konform zu IEC 60849

- Stand alone Variante

- 8 Lautsprecherzonen

- oder 4 Lautsprecherringe

- Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage

in einem 19"-Modul

- Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten

Systemteile

- Automatische und dynamische Umschaltung auf

redundante Havarieverstärker

- Automatische Lautstärkeregelung (ALR) auch

während Durchsagen

- 24 V DC Notstromversorgung

- Stichleitungstechnik und/oder Ringleitungstechnik

- 12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar)

- 8 potentialfreie Relaisausgänge

- bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge

- 3 DAL Anschlüsse

- 1 TWI Anschluss

- 19“ Ausführung mit 3HE

Fabrikat: AV Digital

Bezeichnung: VARIODYN® D1

Typ: Comprio 4-8 (stand alone)

#### Zentrale Steuereinheit für Sprachalarmsystem (Stand alone)

Zentrale Steuereinheit eines Sprachalarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit den  Vierkanalverstärker 4XD125B ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, kleinere Hotels, usw. Für Sprachalarmsysteme gemäß DIN VDE 0833-4 und Elektroakustische Notfallwarnsysteme gemäß EN 60849.

Alle Leistungsverstärker werden permanent überwacht. Im Falle eines fehlerhaften Leistungsverstärkers kann ein Havarieverstärker diesen dynamisch ersetzten. Die Umschaltung erfolgt automatisch über die zentrale Steuereinheit.

Die Lautsprecherleitungen werden permanent auf Kurzschluss, Erdschluss, Unterbrechung sowie Impedanzabweichung überwacht. Fehlerhafte Lautsprecherzonen werden rückwirkungsfrei getrennt.

Die zentrale Steuereinheit  enthält Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale (Fluchtalarm, Entwarnsignal) und Aufmerksamkeitssignale (Gong) genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind ebenfalls verfugbar. Alle Störungen werden innerhalb von wenigen Sekunden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert. Für Spezialanwendungen wie z.B. Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden.

Die zentrale Steuereinheit  ist mit 4 unabhängigen Verstärkerkanälen ausgestattet, um insgesamt 24 Lautsprecherzonen oder 4 Lautsprecherringe zu betreiben. Es besteht auch die Möglichkeit an einer zentralen Steuereinheit Stich- und Ringleitungstechnik zu mischen.

Leistungsmerkmale

- Zulassung nach EN 54-16 angemeldet

- Konform zu DIN VDE 0833-4

- Konform zu IEC 60849

- Stand alone Variante

- 24 Lautsprecherzonen

- oder 4 Lautsprecherringe

- Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage

in einem 19"-Modul

- Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten

Systemteile

- Automatische und dynamische Umschaltung auf

redundante Havarieverstärker

- Automatische Lautstärkeregelung (ALR) auch

während Durchsagen

- 24 V DC Notstromversorgung

- Stichleitungstechnik und/oder Ringleitungstechnik

- 12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar)

- 8 potentialfreie Relaisausgänge

- bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge

- 3 DAL Anschlüsse

- 1 TWI Anschluss

- 19“ Ausführung mit 3HE

Fabrikat: AV Digital

Bezeichnung: VARIODYN® D1

Typ: Comprio 4-24 (stand alone)

#### Zentrale Steuereinheit für Sprachalarmsystem (net)

Zentrale Steuereinheit eines Sprachalarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit den  Vierkanalverstärker 4XD125B ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, kleinere Hotels, usw. Für Sprachalarmsysteme gemäß DIN VDE 0833-4 und Elektroakustische Notfallwarnsysteme gemäß EN 60849.

Alle Leistungsverstärker werden permanent überwacht. Im Falle eines fehlerhaften Leistungsverstärkers kann ein Havarieverstärker diesen dynamisch ersetzten. Die Umschaltung erfolgt automatisch über die zentrale Steuereinheit.

Die Lautsprecherleitungen werden permanent auf Kurzschluss, Erdschluss, Unterbrechung sowie Impedanzabweichung überwacht. Fehlerhafte Lautsprecherzonen werden rückwirkungsfrei getrennt.

Die zentrale Steuereinheit  enthält Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale (Fluchtalarm, Entwarnsignal) und Aufmerksamkeitssignale (Gong) genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind ebenfalls verfugbar. Alle Störungen werden innerhalb von wenigen Sekunden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert. Für Spezialanwendungen wie z.B. Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden.

Die zentrale Steuereinheit  ist mit 4 unabhängigen Verstärkerkanälen ausgestattet, um insgesamt 8 Lautsprecherzonen oder 4 Lautsprecherringe zu betreiben. Es besteht auch die Möglichkeit an einer zentralen Steuereinheit Stich- und Ringleitungstechnik zu mischen.

Die zentrale Steuereinheit kann mit bis zu 249 weiteren Systemkomponenten über ethernet verentzt werden.

Leistungsmerkmale

- Zulassung nach EN 54-16 angemeldet

- Konform zu DIN VDE 0833-4

- Konform zu IEC 60849

- Netzwerkfähige Variante

- 8 Lautsprecherzonen

- oder 4 Lautsprecherringe

- Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage

in einem 19"-Modul

- Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten

Systemteile

- Automatische und dynamische Umschaltung auf

redundante Havarieverstärker

- Automatische Lautstärkeregelung (ALR) auch

während Durchsagen

- 24 V DC Notstromversorgung

- Stichleitungstechnik und/oder Ringleitungstechnik

- 12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar)

- 8 potentialfreie Relaisausgänge

- bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge

- 3 DAL Anschlüsse

- 1 TWI Anschluss

- 19“ Ausführung mit 3HE

Fabrikat: AV Digital

Bezeichnung: VARIODYN® D1

Typ: Comprio 4-8 (net)

#### Zentrale Steuereinheit für Sprachalarmsystem (net)

Zentrale Steuereinheit eines Sprachalarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit den  Vierkanalverstärker 4XD125B ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, kleinere Hotels, usw. Für Sprachalarmsysteme gemäß DIN VDE 0833-4 und Elektroakustische Notfallwarnsysteme gemäß EN 60849.

Alle Leistungsverstärker werden permanent überwacht. Im Falle eines fehlerhaften Leistungsverstärkers kann ein Havarieverstärker diesen dynamisch ersetzten. Die Umschaltung erfolgt automatisch über die zentrale Steuereinheit.

Die Lautsprecherleitungen werden permanent auf Kurzschluss, Erdschluss, Unterbrechung sowie Impedanzabweichung überwacht. Fehlerhafte Lautsprecherzonen werden rückwirkungsfrei getrennt.

Die zentrale Steuereinheit  enthält Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale (Fluchtalarm, Entwarnsignal) und Aufmerksamkeitssignale (Gong) genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind ebenfalls verfugbar. Alle Störungen werden innerhalb von wenigen Sekunden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert. Für Spezialanwendungen wie z.B. Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden.

Die zentrale Steuereinheit  ist mit 4 unabhängigen Verstärkerkanälen ausgestattet, um insgesamt 24 Lautsprecherzonen oder 4 Lautsprecherringe zu betreiben. Es besteht auch die Möglichkeit an einer zentralen Steuereinheit Stich- und Ringleitungstechnik zu mischen.

Die zentrale Steuereinheit kann mit bis zu 249 weiteren Systemkomponenten über ethernet verentzt werden.

Leistungsmerkmale

- Zulassung nach EN 54-16 angemeldet

- Konform zu DIN VDE 0833-4

- Konform zu IEC 60849

- Netzwerkfähige Variante

- 24 Lautsprecherzonen

- oder 4 Lautsprecherringe

- Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage

in einem 19"-Modul

- Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten

Systemteile

- Automatische und dynamische Umschaltung auf

redundante Havarieverstärker

- Automatische Lautstärkeregelung (ALR) auch

während Durchsagen

- 24 V DC Notstromversorgung

- Stichleitungstechnik und/oder Ringleitungstechnik

- 12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar)

- 8 potentialfreie Relaisausgänge

- bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge

- 3 DAL Anschlüsse

- 1 TWI Anschluss

- 19“ Ausführung mit 3HE

Fabrikat: AV Digital

Bezeichnung: VARIODYN® D1

Typ: Comprio 4-24 (net)

#### Kompaktes Sprachalarmsystem 4-8

Kompaktes stand alone Sprachalarmsystem mit 8 Lautsprecherzonen oder 4 Lautsprecherringen betehend aus zentraler Steuereinheit und Vierkanalverstärker 4 XD125B mit integriertem Notstrommanager.

Zentrale Steuereinheit eines Sprachalarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit den  Vierkanalverstärker 4XD125B ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, kleinere Hotels, usw. Für Sprachalarmsysteme gemäß DIN VDE 0833-4 und Elektroakustische Notfallwarnsysteme gemäß EN 60849.

Alle Leistungsverstärker werden permanent überwacht. Im Falle eines fehlerhaften Leistungsverstärkers kann ein Havarieverstärker diesen dynamisch ersetzten. Die Umschaltung erfolgt automatisch über die zentrale Steuereinheit.

Die Lautsprecherleitungen werden permanent auf Kurzschluss, Erdschluss, Unterbrechung sowie Impedanzabweichung überwacht. Fehlerhafte Lautsprecherzonen werden rückwirkungsfrei getrennt.

Die zentrale Steuereinheit  enthält Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale (Fluchtalarm, Entwarnsignal) und Aufmerksamkeitssignale (Gong) genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind ebenfalls verfugbar. Alle Störungen werden innerhalb von wenigen Sekunden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert. Für Spezialanwendungen wie z.B. Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden.

Die zentrale Steuereinheit  ist mit 4 unabhängigen Verstärkerkanälen ausgestattet, um insgesamt 8 Lautsprecherzonen oder 4 Lautsprecherringe zu betreiben. Es besteht auch die Möglichkeit an einer zentralen Steuereinheit Stich- und Ringleitungstechnik zu mischen.

Leistungsmerkmale

- Zulassung nach EN 54-16 angemeldet

- Konform zu DIN VDE 0833-4

- Konform zu IEC 60849

- Stand alone Variante

- 8 Lautsprecherzonen

- oder 4 Lautsprecherringe

- Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage

in einem 19"-Modul

- Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten

Systemteile

- Automatische und dynamische Umschaltung auf

redundante Havarieverstärker

- Automatische Lautstärkeregelung (ALR) auch

während Durchsagen

- 24 V DC Notstromversorgung

- Stichleitungstechnik und/oder Ringleitungstechnik

- 12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar)

- 8 potentialfreie Relaisausgänge

- bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge

- 3 DAL Anschlüsse

- 1 TWI Anschluss

- 19“ Ausführung mit 3HE

Leistungsverstärker der Klasse D mit hohem Wirkungsgrad und integrierter                              Akkuladeeinrichtung bzw. Notstromversorgung für SAA Kompaktsystem.

Kompatibel und gesteuert von dem VARIODYN® D1 Systemmodul DOM und Comprio.

Der Leistungsverstärker muß die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- Konform mit der Norm EN54 – 16

- Geeignet für Anlagen nach VDE 0833-4 oder EN 60849 bzw. VDE 0828

- Klasse D Technologie, Wirkungsgrad >= 80%

- Konfigurierbar für 4 x 125W oder 2 x 250W Betrieb

- Selbstüberwachung und Selbsttest durch Mikrocontroller

- Geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung

- Sanftes runterregeln in 3dB Schritten bei Überlastung

- Eingebauter Lüfter mit temperaturgesteuerter Drehzahlregelung, 
   mit einem Luftstrom von der Gerätefront- zur Rückseite

- LED-Statusanzeigen pro Kanal

- LED-Statusanzeige für Sammelmeldungen

- Spannungsversorgung über 230V AC und 24V DC (Notstrom)

- Intergrierte Akkuladeeinrichtung nach EN54-4 zur Ladung von Akkumulatoren

bis zu einer Kapazität von 65 Ah (2 x 12V / 65 Ah), zur Notstromversorgung des

Verstärkers und externer Komponenten

- Steckverbindung passend zu VARIODYN® D1 Systemmodul DOM

- Symmetrische Audioeingänge und Steuerung über Cat-5 Kabel mit RJ45 Stecker

- 100V-Ausgänge über vorkonfektioniertes Systemkabel , verriegelbar

- Galvanische Trennung der einzelnen Verstärkerkanäle

- Einer der 4 Verstärkerkanäle kann als Havariekanal genutzt werden

- CAN Bus Schnittstelle für Servicefunktionalitäten

Technische Daten

Technologie	Klasse D, 100V Ausgänge

Ausgangsleistung (bei 230V Netzspannung)	4 x 125W

Ausgangsleistung (bei 24V DC Notstromversorgung)	4 x 125W

Netzspannung	230V AC 50 / 60Hz +10% to -15%

Notstromversorgung	21,5V DC bis 28,5V DC

Frequenzgang	50Hz bis 22KHz ± 3dB

Klirrfaktor	< 0,3% bei 1kHz Sinus

Signal Rauschabstand	90dB (A - bewertet)

Kanaltrennung	> 75dB

Wirkungsgrad bei maximaler Leistung	> 80%

Farbe	RAL 7016 (Variodyn D1 Design)

Umgebungstemperatur	-5 °C bis 55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit	bis 93% (ohne Betauung)

Abmessungen in mm (H x B x T)	44 Höhe x 483 Breite x 402 Tiefe (1 HE, 19”)

Fabrikat: AV Digital

Bezeichnung: VARIODYN® D1

Typ: Kompaktsytem Comprio 4-8

#### Kompaktes Sprachalarmsystem 4-24

Kompaktes stand alone Sprachalarmsystem mit 24 Lautsprecherzonen oder 4 Lautsprecherringen betehend aus zentraler Steuereinheit und Vierkanalverstärker 4 XD125B mit integriertem Notstrommanager.

Zentrale Steuereinheit eines Sprachalarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit den  Vierkanalverstärker 4XD125B ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, kleinere Hotels, usw. Für Sprachalarmsysteme gemäß DIN VDE 0833-4 und Elektroakustische Notfallwarnsysteme gemäß EN 60849.

Alle Leistungsverstärker werden permanent überwacht. Im Falle eines fehlerhaften Leistungsverstärkers kann ein Havarieverstärker diesen dynamisch ersetzten. Die Umschaltung erfolgt automatisch über die zentrale Steuereinheit.

Die Lautsprecherleitungen werden permanent auf Kurzschluss, Erdschluss, Unterbrechung sowie Impedanzabweichung überwacht. Fehlerhafte Lautsprecherzonen werden rückwirkungsfrei getrennt.

Die zentrale Steuereinheit  enthält Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale (Fluchtalarm, Entwarnsignal) und Aufmerksamkeitssignale (Gong) genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind ebenfalls verfugbar. Alle Störungen werden innerhalb von wenigen Sekunden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert. Für Spezialanwendungen wie z.B. Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden.

Die zentrale Steuereinheit  ist mit 4 unabhängigen Verstärkerkanälen ausgestattet, um insgesamt 24 Lautsprecherzonen oder 4 Lautsprecherringe zu betreiben. Es besteht auch die Möglichkeit an einer zentralen Steuereinheit Stich- und Ringleitungstechnik zu mischen.

Leistungsmerkmale

- Zulassung nach EN 54-16 angemeldet

- Konform zu DIN VDE 0833-4

- Konform zu IEC 60849

- Stand alone Variante

- 24 Lautsprecherzonen

- oder 4 Lautsprecherringe

- Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage

in einem 19"-Modul

- Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten

Systemteile

- Automatische und dynamische Umschaltung auf

redundante Havarieverstärker

- Automatische Lautstärkeregelung (ALR) auch

während Durchsagen

- 24 V DC Notstromversorgung

- Stichleitungstechnik und/oder Ringleitungstechnik

- 12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar)

- 8 potentialfreie Relaisausgänge

- bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge

- 3 DAL Anschlüsse

- 1 TWI Anschluss

- 19“ Ausführung mit 3HE

Leistungsverstärker der Klasse D mit hohem Wirkungsgrad und integrierter                              Akkuladeeinrichtung bzw. Notstromversorgung für SAA Kompaktsystem.

Kompatibel und gesteuert von dem VARIODYN® D1 Systemmodul DOM und Comprio.

Der Leistungsverstärker muß die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- Konform mit der Norm EN54 – 16

- Geeignet für Anlagen nach VDE 0833-4 oder EN 60849 bzw. VDE 0828

- Klasse D Technologie, Wirkungsgrad >= 80%

- Konfigurierbar für 4 x 125W oder 2 x 250W Betrieb

- Selbstüberwachung und Selbsttest durch Mikrocontroller

- Geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung

- Sanftes runterregeln in 3dB Schritten bei Überlastung

- Eingebauter Lüfter mit temperaturgesteuerter Drehzahlregelung, 
   mit einem Luftstrom von der Gerätefront- zur Rückseite

- LED-Statusanzeigen pro Kanal

- LED-Statusanzeige für Sammelmeldungen

- Spannungsversorgung über 230V AC und 24V DC (Notstrom)

- Intergrierte Akkuladeeinrichtung nach EN54-4 zur Ladung von Akkumulatoren

bis zu einer Kapazität von 65 Ah (2 x 12V / 65 Ah), zur Notstromversorgung des

Verstärkers und externer Komponenten

- Steckverbindung passend zu VARIODYN® D1 Systemmodul DOM

- Symmetrische Audioeingänge und Steuerung über Cat-5 Kabel mit RJ45 Stecker

- 100V-Ausgänge über vorkonfektioniertes Systemkabel , verriegelbar

- Galvanische Trennung der einzelnen Verstärkerkanäle

- Einer der 4 Verstärkerkanäle kann als Havariekanal genutzt werden

- CAN Bus Schnittstelle für Servicefunktionalitäten

Technische Daten

Technologie	Klasse D, 100V Ausgänge

Ausgangsleistung (bei 230V Netzspannung)	4 x 125W

Ausgangsleistung (bei 24V DC Notstromversorgung)	4 x 125W

Netzspannung	230V AC 50 / 60Hz +10% to -15%

Notstromversorgung	21,5V DC bis 28,5V DC

Frequenzgang	50Hz bis 22KHz ± 3dB

Klirrfaktor	< 0,3% bei 1kHz Sinus

Signal Rauschabstand	90dB (A - bewertet)

Kanaltrennung	> 75dB

Wirkungsgrad bei maximaler Leistung	> 80%

Farbe	RAL 7016 (Variodyn D1 Design)

Umgebungstemperatur	-5 °C bis 55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit	bis 93% (ohne Betauung)

Abmessungen in mm (H x B x T)	44 Höhe x 483 Breite x 402 Tiefe (1 HE, 19”)

Fabrikat: AV Digital

Bezeichnung: VARIODYN® D1

Typ: Kompaktsytem Comprio 4-24

#### 19“ Gehäuse für Sprachalarmsystem, inklusive Montage

Gehäuse für kompaktes Sprachalarmsystem. Das Gehäuse kann als Standgehäuse oder zur Wandmontage verwendet werden. Er hat eine Höhe von 12 HE und eine Grundfläche von 600mm x 600 mm und dient zur Aufnahme von einer zentralen SAA Steuereinheit, einen Vierkanalverstärker 4XD125 mit integrierten Notstromversorgung, den entsprechenden Akkus (bis 65 Ah) und einem Lüftungsfeld. Darüber hinaus stehen 3 Höheneinheiten zur freien Verfügung, z.B. für den Einbau von Zusatzkomponenten wie Einspielgeräten.

Schrank fertig verdrahtet, geprüft und beschriftet.

Farbe:			RAL 7035 lichtgrau

Maße: (B x T x H):	600mm x 600mm x 610 mm (12HE)

Gewicht:		29 kg

Fabrikat: AV Digital

Bezeichnung: VARIODYN® D1

Typ: SAA Systemgehäuse 12HE inklusive Montage

#### 19“ Gehäuse für Sprachalarmsystem

Gehäuse für kompaktes Sprachalarmsystem. Das Gehäuse kann als Standgehäuse oder zur Wandmontage verwendet werden. Er hat eine Höhe von 12 HE und eine Grundfläche von 600mm x 600 mm und dient zur Aufnahme von einer zentralen SAA Steuereinheit, einen Vierkanalverstärker 4XD125 mit integrierten Notstromversorgung, den entsprechenden Akkus (bis 65 Ah) und einem Lüftungsfeld. Darüber hinaus stehen 3 Höheneinheiten zur freien Verfügung, z.B. für den Einbau von Zusatzkomponenten wie Einspielgeräten.

Farbe:			RAL 7035 lichtgrau

Maße: (B x T x H):	600mm x 600mm x 610 mm (12HE)

Gewicht:		29 kg

Fabrikat: AV Digital

Bezeichnung: VARIODYN® D1

Typ: SAA Systemgehäuse 12HE

#### Nivellierfüsse für Systemgehäuse

Satz mit 4 Nivellierfüssen für das Systemgehäuse zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Fabrikat: 	AV DIGITAL

Typ: 	Nivellierfüsse für Systemgehäuse

#### Akku für VA/PA Notstromversorgung 12 V / 65 Ah

Notstrombatterie in Blei-Vlies Technologie zum Einsatz in Notstromversorgungen vom VA/PA System.

- Akkukapazität 65 Ah

- Spannung 12V DC

- Optimiert für den Einsatz in 19“ Schränken

Abmessungen:	B: 348 mm ; H: 178 mm ; T: 167 mm

Gewicht:	ca. 21,3 kg

Fabrikat: 	AV Digital

Typ: 	Notstromakku 12V / 65 Ah

#### Lüftungsfeld 1HE

Lüftungsfeld mit einer Höheneinheit zum Abdecken von freiem

Einbauplatz im Standschrank mit AV Digital Logo.

Fabrikat: 	AV DIGITAL

Typ: 	Lüftungsfeld 1HE

#### Patchkabel Cat5, 0,5 m grau (Peripherie)

Patchkabel zum Anschluß einer Peripherie Komponente im System.

Fabrikat: 	AV DIGITAL

Typ: 	Patchkabel Cat5, 0,5 m grau (Peripherie)

#### Patchkabel Cat5, 1,0 m grau (Peripherie)

Patchkabel zum Anschluß einer Peripherie Komponente im System.

Fabrikat: 	AV DIGITAL

Typ: 	Patchkabel Cat5, 1m grau (Peripherie)

#### Patchkabel Cat5, 3,0 m grau (Peripherie)

Patchkabel zum Anschluß einer Peripherie Komponente im System.

Fabrikat: 	AV DIGITAL

Typ: 	Patchkabel Cat5, 3m grau (Peripherie)

#### Havariekabel 4 Kanäle

Vorkonfektionierte Verkabelung von 4 Havariekanälen auf 4 Nutzkanäle

Fabrikat: 	AV DIGITAL

Typ: 	Havariekabel 4 Kanäle

#### Kabelsatz zum Anschluss der Akkus an das SAA Kompaktsystem

Standardkabelsatz für den gehäuseinternen Anschluss der Akkus an das SAA Kompaktsystem.

Fabrikat: 	AV DIGITAL

Typ: 	      Kabelsatz zum Anschluss der Akkus an das SAA Kompaktsystem

#### Kabelsatz  24V DC zwischen Steuereinheit und 4XD125B

Standardkabelsatz für den gehäuseinternen Anschluss der 24V DC Verbindung zwischen dem SAA Kleinsystem Comprio und dem Vierkanalverstärker 4XD125B.

Fabrikat: 	AV DIGITAL

Typ: 	      Kabelsatz  24V DC zwischen Steuereinheit und 4XD125B

#### Peripherie Klemme für Hutschiene

Adapterbox zum Anschluss von Peripheriekomponenten, wie z.B. analogen Mikrophonen

an die zentrale Steuereinheit. Das ankommende Installationskabel wird direkt in der Installationsbox angeschlossen. Auch der Kabelschirm des Installationskabels kann in der Adapterbox angeschlossen werden. Der Ausgang der Adapterbox wird direkt mit einem steckbaren Anschlusskabel mit dem entsprechenden Anschluss der zentralen Steuereinheit verbunden.

Fabrikat: 	AV DIGITAL

Typ: 	Peripherie Klemme für Hutschiene