## Leistungsverstärker 4XD300

Leistungsverstärker mit vier unabhängigen Verstärkerkanälen

Kompatibel zum VARIODYN D1 System, Klasse D Schaltungstechnologie mit zwei diskret aufgebauten vollwertigen getrennten Stereo – Endstufen, galvanisch getrennte 100 V – Direktausgängen ohne 100 V – Übertrager.

Der Verstärker wird gesteuert und überwacht durch die VARIODYN-D1 Module DOM4-XX

Eingänge elektronisch symmetrisch

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Integrierte Lüfter mit stufenlos temperaturgesteuerter Drehzahlregelung.
Schaltungsart. Klasse D, getaktetes Netzteil mit PFC

Verstärkerausgangsleistung: 4 x 300 W sin. / 100 V

Übertragungsbereich: 20Hz - 20kHz; 0/-0,3 dB
Signal-Rauschabstand, unbewertet: > 100 dB

Kanaltrennung > 92 dB

Klirrfaktor < 0,02 %

Eingangspegel bei maximaler Ausgangsspannung: 0 dBu

Stromaufnahme im Ruhezustand: 0,5 A (typ. Bei 230 V AC)

Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 bis +55 Grad Celsius

MTBF: 190.000 Stunden

Integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.
 
Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für Warnung und Fehler (ERROR), Übersteuerung (CLIP), Vorhandensein eines Ausgangssignals (SIGNAL) und vorhanden Betriebsspannung (POWER).

Eingangssteckverbinder passend zu VARIODYN-D1 – System (2 x RJ45). Der Eingangssteckverbinder kombiniert den NF Eingang mit dem Steuereingang zur Standby –Schaltung sowie Störungsmeldung.

100 V – Ausgänge sind auf berührungssichere PHOENIX - Klemmen ausgeführt.

Standby – Schaltung im Notstromfall

Der Verstärker wird im Notstrombetrieb durch die Steuerzentrale

in den Stand-By-Modus geschaltet

24 V Notstromversorgung über Notstrommanager

4 x 300 W Leistung auch im Notstrombetrieb

Entspricht den Normen IED BS EN 60286-3, 55013, 55020

Zertifiziert nach EN 54-16

Abmessungen (HxBxT): 88,9x483x454 mm (2 HE, 19“)

Gewicht: 14 kg

Fabrikat: AV Digital

Typ: 4XD300

## Leistungsverstärker 4XD500

Leistungsverstärker mit vier unabhängigen Verstärkerkanälen

Kompatibel zum VARIODYN D1 System, Klasse D Schaltungstechnologie mit zwei diskret aufgebauten vollwertigen getrennten Stereo – Endstufen, galvanisch getrennte 100 V – Direktausgängen ohne 100 V – Übertrager.

Der Verstärker wird gesteuert und überwacht durch die VARIODYN-D1 Module DOM4-XX

Eingänge elektronisch symmetrisch

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Integrierte Lüfter mit stufenlos temperaturgesteuerter Drehzahlregelung.
Schaltungsart. Klasse D, getaktetes Netzteil mit PFC

Verstärkerausgangsleistung: 4 x 500 W sin. / 100 V

Übertragungsbereich: 20Hz - 20kHz; 0/-0,3 dB
Signal-Rauschabstand, unbewertet: > 100 dB

Kanaltrennung > 92 dB

Klirrfaktor < 0,02 %

Eingangspegel bei maximaler Ausgangsspannung: 0 dBu

Stromaufnahme im Ruhezustand: 0,5 A (typ. Bei 230 V AC)

Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 bis +55 Grad Celsius

MTBF: 190.000 Stunden

Integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.
 
Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für Warnung und Fehler (ERROR), Übersteuerung (CLIP), Vorhandensein eines Ausgangssignals (SIGNAL) und vorhanden Betriebsspannung (POWER).

Eingangssteckverbinder passend zu VARIODYN-D1 – System (2 x RJ45). Der Eingangssteckverbinder kombiniert den NF Eingang mit dem Steuereingang zur Standby –Schaltung sowie Störungsmeldung.

100 V – Ausgänge sind auf berührungssichere PHOENIX - Klemmen ausgeführt.

Standby – Schaltung im Notstromfall

Der Verstärker wird im Notstrombetrieb durch die Steuerzentrale

in den Stand-By-Modus geschaltet

24 V Notstromversorgung über Notstrommanager

4 x 500 W Leistung auch im Notstrombetrieb

Entspricht den Normen IED BS EN 60286-3, 55013, 55020

Zertifiziert nach EN 54-16

Abmessungen (HxBxT): 88,9x483x454 mm (2 HE, 19“)

Gewicht: 14 kg

Fabrikat: AV Digital

Typ: 4XD500