# Digitales Ausgangs-Modul DOM 4-24

Digitales Audioverteil- und Durchschaltesystem.

Modul des VARIODYN® D1 Beschallungssystems zum

Anschluss von 100V-Endverstärkern und Durch-

schaltung von 100V-Lautsprechernlinien.

4 unabhängige Audiokanäle zum Anschluss von

100V-Endverstärkern (bis zu 500 W / Kanal)

Durchschaltung des Audiosignals auf ein bis

sechs frei wählbare 100V-Lautsprecher-Linien

je Audiokanal zur Erzielung von 24 Lautsprecherkreisen

Ausbau zu einem komplexen Beschallungssystem

durch integrierter LAN-Schnittstellen

Permanente Überwachung der Leistungsverstärker

mit integrierter Störsignalmeldung. Bei Ausfall

eines Leistungsverstärkers ersetzt ein Havarie-

verstärker automatisch den fehlerhaften

Leistungsverstärker

Permanente Funktionsüberwachung der Lautsprecher-

Leitungen (Erdschluss, Kurzschluss und

Unterbrechung) auch im Stromsparmodus, unabhängig von

aktivierten Durchsagen

Die Linienüberwachung funktioniert unhörbar

Rückwirkungsfreie Abschaltung der als fehlerhaft

erkannten Lautsprecherkreise

Permanente Funktionsüberwachung der bis zu 4

(je Modul) anschliessbaren digitalen Sprechstellen

(AES-EBU-Studiosignal)

Alle Fehler werden innerhalb von wenigen Sekunden

erkannt, angezeigt und protokolliert (Log View)

Je Audiokanal können zwei Audiosignale

gemischt und weich ein- und ausgeblendet werden

Filter wie z. B. 8-Band-parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass,

und Delays

Integriertes ALR: 4 Eingänge stehen zur optionalen

automatischen Lautstärkeregelung in Echtzeit abhängig von der

Umgebungslautstärke zur Verfügung

Lokales Abhören aller Eingangs- und Ausgangskanäle

über eingebauten Lautsprecher und Monitor-Taster

8 frei programmierbare potentialfreie Kontaktausgänge

zur Steuerung oder Signalisierung externer Komponenten

4 Schnittstellen-Anschlüsse Ethernet 100Mbit/s mit

Switch-Funktion

integrierter I 2 C-Bus zum optionalen Anschluss

der Lautsprecher-Einzelüberwachung

Anzeige zum Signalisieren von Betrieb, Fehlern und

Kreisaufschaltung und aktivem Stromsparmodus

Sonderbetriebsarten wie Notsteuer-

betrieb: im Notstrombetrieb schaltet das Modul in

einen Stromsparmodus, die angeschlossenen Verstärker

werden in Stand-By-Modus geschaltet

Nichtflüchtiger Audiospeicher für 270 Sekunden

frei skalierbar in Schritten je 1 Sekunde für benutzer-

spezifische Texte (in 4 gleichzeitige Kanäle per Lizenz

einteilbar), 16 Texte / Signale speicherbar

48 verschiedene Gong- und Alarmsignale gemäss

DIN VDE 33404, ZBV enthalten

Spannungsversorgung 230 V

Bauform 19", Höhe 1HE

Einbaubar in 19"-Schrank oder als Tischgehäuse

Anschlüsse

• 4 AES-EBU Audio-/Steuerungsanschlüsse

• 4 Ethernet-Anschlüsse 100Mbit/s mit Switch-Funktion

• 4 Eingänge für ALR-Sensor-Mikrofone

• 8 potentialfreie Steuerkontakte

• 1 I²C-Bus

• Anschlüsse für 4 100V-Leistungsverstärker sowie

max. 4 Havarieverstärker

Anzeigen

• 4 LEDs für den Betriebszustand des Geräts:

Betrieb, Warnung/Fehler, Notsteuerungsbetrieb,

Stromsparmodus

• 8 LEDs zur Signalisierung des Zustands der Steuerkontakte

• 4 LEDs zur Rückmeldung des Zustands des angeschlossenen

Leistungsverstärkers (je eine pro Verstärkerkanal)

• Fehler- und Kreisrelais-Anzeige pro Lautsprecherkreis

Notstromversorgung über 24 V DC Notstrommanager

EN 54-16 zugelassen, CPD-Nummer 0786-CPD-20997

VdS zugelassen, VdS Nummer G210122

Fabrikat: AV Digital

Typ: DOM4-24

# Digitales Ausgangs-Modul DOM 4-8

Digitales Audioverteil- und Durchschaltesystem.

Modul des VARIODYN® D1 Beschallungssystems zum

Anschluss von 100V-Endverstärkern und Durch-

schaltung von 100V-Lautsprechernlinien.

4 unabhängige Audiokanäle zum Anschluss von

100V-Endverstärkern (bis zu 500 W / Kanal)

Durchschaltung des Audiosignals auf ein bis

zwei frei wählbare 100V-Lautsprecher-Linien

je Audiokanal zur Erzielung von 8 Lautsprecherkreisen

Ausbau zu einem komplexen Beschallungssystem

durch integrierter LAN-Schnittstellen

Permanente Überwachung der Leistungsverstärker

mit integrierter Störsignalmeldung. Bei Ausfall

eines Leistungsverstärkers ersetzt ein Havarie-

verstärker automatisch den fehlerhaften

Leistungsverstärker

Permanente Funktionsüberwachung der Lautsprecher-

Leitungen (Erdschluss, Kurzschluss und Unterbrechung)

auch im Stromsparmodus, unabhängig von

aktivierten Durchsagen

Die Linienüberwachung funktioniert unhörbar

Rückwirkungsfreie Abschaltung der als fehlerhaft

erkannten Lautsprecherkreise

Permanente Funktionsüberwachung der bis zu 4

(je Modul) anschliessbaren digitalen Sprechstellen

(AES-EBU-Studiosignal)

Alle Fehler werden innerhalb von wenigen Sekunden

erkannt, angezeigt und protokolliert (Log View)

Je Audiokanal können zwei Audiosignale

gemischt und weich ein- und ausgeblendet werden

Filter wie z. B. 8-Band-parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass,

und Delays

Integriertes ALR: 4 Eingänge stehen zur optionalen

automatischen Lautstärkeregelung in Echtzeit abhängig

von der Umgebungslautstärke zur Verfügung

Lokales Abhören aller Eingangs- und Ausgangskanäle

über eingebauten Lautsprecher und Monitor-Taster

8 frei programmierbare potentialfreie Kontaktausgänge

zur Steuerung oder Signalisierung externer Komponenten

4 Schnittstellen-Anschlüsse Ethernet 100Mbit/s mit

Switch-Funktion

integrierter I²C-Bus zum optionalen Anschluss

der Lautsprecher-Einzelüberwachung

Anzeige zum Signalisieren von Betrieb, Fehlern und

Kreisaufschaltung und aktivem Stromsparmodus

Sonderbetriebsarten wie Notsteuerbetrieb: im

Notstrombetrieb schaltet das Modul in einen

Stromsparmodus, die angeschlossenen Verstärker

werden in Stand-By-Modus geschaltet

Nichtflüchtiger Audiospeicher für 270 Sekunden

frei skalierbar in Schritten je 1 Sekunde für benutzer-

spezifische Texte (in 4 gleichzeitige Kanäle per Lizenz

einteilbar), 16 Texte / Signale speicherbar

48 verschiedene Gong- und Alarmsignale gemäß

DIN VDE 33404, ZBV enthalten

Spannungsversorgung 230 V

Bauform 19", Höhe 1HE

Einbaubar in 19"-Schrank oder als Tischgehäuse

Anschlüsse

• 4 AES-EBU Audio-/Steuerungsanschlüsse

• 4 Ethernet-Anschlüsse 100Mbit/s mit Switch-Funktion

• 4 Eingänge für ALR-Sensor-Mikrofone

• 8 potentialfreie Steuerkontakte

• 1 I²C-Bus

• Anschlüsse für 4 100V-Leistungsverstärker sowie

max. 4 Havarieverstärker

Anzeigen

• 4 LEDs für den Betriebszustand des Geräts: Betrieb,

Warnung/Fehler, Notsteuerungsbetrieb, Stromsparmodus

• 8 LEDs zur Signalisierung des Zustands der Steuerkontakte

• 4 LEDs zur Rückmeldung des Zustands des angeschlossenen

Leistungsverstärkers (je eine pro Verstärkerkanal)

• Fehler- und Kreisrelais-Anzeige pro Lautsprecherkreis

Notstromversorgung über 24 V DC Notstrommanager

EN 54-16 zugelassen, CPD-Nummer 0786-CPD-20997

VdS zugelassen, VdS Nummer G210122

Fabrikat: AV Digital

Typ: DOM4-8