## System-Steuerungseinheit SCU

Schnittstellenmodul und digitaler Audiospeicher für das

VARIODYN® D1- Beschallungssystem.

Das Modul bildet das zentrale Steuermodul einzelner

vernetzter Netzwerkmodule des digitalen Rufsystems

Anbindung von einer analogen Stereo – Audioeingangs-

quelle sowie eines analogen Stereoausgangssignals

Die Audioeingänge sind asymmetrisch auf

Chinch – Buchsen verfügbar

Die Audioausgänge sind asymmetrisch auf

Chinch – Buchsen verfügbar

A/D Wandler: 24 bit

D/A Wandler: 24 bit

Die Audioein- und Ausgänge dienen u.a. zur Erstellung von

beliebigen Durchsagetexten und Signalen wie Vorgongs sowie

der Aufnahme von Signalen und Texten für die Alarmierung bzw.

Evakuierung gemäss DIN VDE 33404, ZBV.

Die Audiospeicherung für verfügbarkeitskritische Alarmierungen

Und Meldungen für die Evakuierung erfolgen gemäß IEC EN 60849 und VDE 0833/4

auf nichtflüchtigem Flash – Speicher.

Die Speicherkapazität beträgt 120 Minuten.

Weitere Audiokonserven wie Durchsagen, Signale oder

Werbetexte werden auf einer in der Baugruppe befindlichen

Festplatte gespeichert.

Die Speicherkapazität beträgt 160 Stunden.

1 x Ethernet-Schnittstelle 100Mbit/s zur Vernetzung

weiterer VARIODYN® D1 Komponenten

4 Anzeige LEDs: Betrieb, Fehler, Alleinbetrieb, Fest-

plattenzugriff

1 integrierter Summer zur akustischen Fehlermeldung

Audiokonserven für 30 Minuten gem. DIN EN 60849 auf

nichtflüchtigem Flash- Speicher.

Speichermöglichkeit von bis zu 160h Audiokonserven auf Festplatte.

Betrieb mit 230 V Wechselspannung.

Notstromversorgung über 24 V DC Notstrommanager

Bauform 19", Höhe 1HE

Einbaubar in 19"-Schrank oder als Tischgehäuse.

Entspricht den Forderungen der IEC EN 60849 / VDE 0828 / VDE 0833/4.

EN 54-16 zugelassen, CPD-Nummer 0786-CPD-20997

VdS zugelassen, VdS Nummer G210122

Fabrikat: AV Digital

Typ: SCU